## Slide 1: SEMINARIO ANIE – CNA LA VARIANTE V5 ALLA NORMA CEI 64-8 E LE NOVITA' PER LA PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE
Trapani – 19 Giugno 2019

## Slide 2
AGENDA
Inquadramento normativo: norme CEI EN 62305, CEI 64- 8 e CEI 37-11 e loro sviluppi
La variante 5 della CEI 64-8:
- Sezione 443: valutazione semplificata del rischio da sovratensioni
- Sezione 534: caratteristiche costruttive e parametri degli SPD

## Slide 3
Inquadramento normativo:
CEI EN 62305, CEI 64- 8 e CEI 37-11 e loro sviluppi

## Slide 4
Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
- CEI EN 62305: Protezione contro i fulmini
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua
- CEI 37-11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Scelta e principi di applicazione

## Slide 5: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Protezione contro i fulmini – CT 81
il CT 81 è il Comitato Tecnico competente (in sede IEC/Cenelec e CEI) delle Norme relative alla protezione delle strutture contro i fulmini
In particolare il suo scopo è preparare:
  norme riguardanti i criteri per la valutazione del rischio dovuto ai fulmini e all’installazione dei relativi impianti di protezione
  preparare norme relative al proprio campo di attività, in particolare allo sviluppo di quelle relative alla valutazione dei rischi, all’esecuzione degli impianti di protezione contro i fulmini, alla protezione contro gli impulsi elettromagnetici dovuti ai fulmini, alla scelta dei componenti dei sistemi di protezione

## Slide 6: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Protezione contro i fulmini – CT 81
La serie principale di norme è la CEI 81-10 (EN 62305), suddivisa nelle seguenti parti:
CEI EN 62305-1: “Protezione contro i fulmini. Principi generali”
CEI EN 62305-2 : “Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio”
CEI EN 62305-3: “Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone”
CEI EN 62305-4: “Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”.

## Slide 7: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Protezione contro i fulmini – CT 81
La necessità della protezione, i vantaggi economici delle misure di protezione adottate e la loro scelta in funzione dell’adeguatezza devono essere determinati in termini di valutazione del rischio.
La valutazione del rischio è l’argomento della CEI EN 62305-2.
Le misure di protezione considerate nella CEI EN 62305 hanno dimostrato di ridurre efficacemente il rischio.

## Slide 8: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Protezione contro i fulmini – CT 81
Tutte le misure di protezione contro il fulmine costituiscono la protezione complessiva. Per motivi di praticità i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine sono considerate in due gruppi separati:
  il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno materiale che di pericolo per le persone, é riportato nella Norma CEI EN 62305-3;
  il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti elettrici ed elettronici presenti nella struttura, é riportato nella Norma CEI EN 62305-4.

## Slide 9: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Protezione contro i fulmini – CT 81
LP: Lightning Protection
LPS: Lightning Protection System
SPM: Surge Protection Measures
L’interconnessione tra le parti della CEI EN 62305 è evidenziata in figura

## Slide 10: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione – CT 64
il CT 64 è il Comitato Tecnico che ha in carico la preparazione e lo sviluppo delle norme riguardanti criteri di sicurezza per la progettazione, l’installazione e la verifica degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione.
La struttura organizzativa del CT 64 consiste in:
  Gruppo Consultivo
  Gruppo di Lavoro 1: Protezione contro i contatti diretti, indiretti, sovratensioni, verifiche.
  Gruppo di lavoro 2: Protezione contro le sovratensioni, scelta dei componenti elettrici, alimentazione dei circuiti di sicurezza.
  Gruppo di lavoro 3: Ambienti ed applicazioni particolari compresi i locali ad uso medico, evoluzione degli impianti
  Sono operativi due Sottocomitati Tecnici:
  64C Protezione contro gli incendi
  64E Impianti elettrici in ambiti pregevoli per rilevanza storica e/o artistica

## Slide 11
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
Norma CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua” - VII edizione del luglio 2012
La Norma CEI 64-8 precisa i requisiti per la progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico utilizzatore di bassa tensione.
Inoltre, costituisce il riferimento normativo CEI per eseguire impianti elettrici a regola d’arte, come espressamente richiesto dalla Legge 186/68 e dal DM 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici all’interno degli edifici.
Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni

## Slide 12: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
La Norma CEI 64-8 (2012) è strutturata nel modo seguente:
Parte 1 - Oggetto, scopo e principi fondamentali
Parte 2 - Definizioni
Parte 3 - Caratteristiche generali
Parte 4 - Prescrizioni per la sicurezza
Parte 5 - Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Parte 6 - Verifiche
Parte 7 - Ambienti ed applicazioni particolari

## Slide 13: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
La Variante 1 alla Norma CEI 64-8 (2012) è stata pubblicata nel 2013 e contiene le seguenti modifiche principali:
Parte 4 - Sezione 442 “Protezione degli impianti contro i guasti tra sistemi di II e III categoria e la terra”
Parte 5 - Articolo 526.4 relativo al corretto utilizzo delle cassette di derivazione dal punto di vista termico
Parte 7 - Sezione 722 “Alimentazione dei veicoli elettrici”

## Slide 14: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
La Variante 2 alla Norma CEI 64-8 (2012) è stata pubblicata nel 2015 e contiene le seguenti modifiche principali:
Parte 5 - Modifica all’articolo 512.1.5, relativa agli obblighi di consegna documentazione tecnica, se richiesta, al committente da parte dell’impresa installatrice
Parte 5 - nuova Sezione 557 "Circuiti ausiliari“
Parte 7 - modifica all'articolo 701.55, relativa alla corretta installazione di apparecchi elettrici nei bagni, in funzione della zona
Parte 7 - nuova Sezione 710 "Locali medici"

## Slide 15: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
Nel mese di agosto 2016 è stata pubblicata la nuova Parte 8-1 della Norma CEI 64-8 (2012) che recepisce l’equivalente documento Cenelec HD 60364-8-1:
Nuova Parte 8-1 - Efficienza energetica degli impianti elettrici
Per gli impianti nuovi e per la modifica degli impianti esistenti:
prescrizioni, misure e raccomandazioni supplementari per il progetto, l’installazione e la verifica di tutti i tipi di impianti elettrici a bassa tensione,
produzione locale e accumulo dell’energia per ottimizzare l’utilizzo efficiente globale dell’elettricità
miglior servizio permanente funzionalmente equivalente con il consumo di energia elettrica più basso e nelle condizioni di disponibilità di energia e di equilibrio economico più accettabili.

## Slide 16: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
La Variante V3 alla Norma CEI 64-8 (2012) è stata pubblicata nel mese di marzo 2017 e contiene le seguenti modifiche principali:
Parte 4 - Prescrizioni per la sicurezza
Capitolo 42. Protezione contro gli effetti termici
Sezione 422 Protezione contro gli incendi
Nuovo articolo 422.7
Raccomandazioni relative all’utilizzo di un dispositivo di rilevazione del guasto d’arco (AFDD) in circuiti finali con alcuni elementi di rischio addizionale in caso di incendio

## Slide 17: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
Variante V3 (continua)
Parte 5 - Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Capitolo 53 Dispositivi di protezione, sezionamento e comando
Prescrizioni generali per il sezionamento, la protezione, il comando ed il controllo nonché le prescrizioni per la scelta e l’installazione dei dispositivi destinati a tali funzioni
Sezione 551 Gruppi generatori a bassa tensione
Prescrizioni per la scelta e l’installazione dei gruppi generatori a bassa tensione e a bassissima tensione destinati ad alimentare, in modo continuo od occasionale, tutto l’impianto o parte di esso

## Slide 18: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
Variante V3 (continua)
Parte 5 - Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Sezione 559 Apparecchi e impianti di illuminazione
Prescrizioni particolari per la scelta ed installazione degli apparecchi di illuminazione e degli impianti di illuminazione destinati a far parte di un impianto
Capitolo 57 Coordinamento dei dispositivi di protezione, sezionamento, manovra e comando
Prescrizioni per la scelta e l’installazione dei dispositivi elettrici per la protezione, il sezionamento, la manovra ed il comando (dispositivi elettrici e assiemi) in relazione al coordinamento

## Slide 19: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
Variante V3 (continua)
Parte 7 - Ambienti ed applicazioni particolari
Sezione 714 Impianti di illuminazione situati all’esterno
Prescrizioni particolari per la scelta e l’installazione degli apparecchi e degli impianti di illuminazione che fanno parte di un impianto fisso situato all'esterno
Sezione 715 Impianti di illuminazione a bassissima tensione
Prescrizioni particolari per gli impianti di illuminazione a bassissima tensione alimentati ad una tensione nominale massima di 50 V in c.a. o 120 V in c.c.
Sezione 753 Sistemi di riscaldamento per pavimenti e soffitti
Prescrizioni particolari per i sistemi di riscaldamento elettrici integrati per il riscaldamento di superficie, applicabili anche ai sistemi di riscaldamento elettrici per lo scongelamento o la prevenzione del gelo o per applicazioni simili. Sono trattati sia i sistemi per l’interno che quelli per l’esterno

## Slide 20: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
La Variante V4 alla Norma CEI 64-8 (2012) è stata pubblicata nel mese di maggio 2017 e contiene integrazioni agli articoli:
527.1
751.04.2.8
751.04.3
ai fini della realizzazione degli impianti elettrici destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse così come definite all'articolo 2 comma 3 del Regolamento UE 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR)

## Slide 21: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le principali novità della CEI 64-8 e varianti
La Variante V5 alla Norma CEI 64-8 (2012) è stata pubblicata nel mese di febbraio 2019 e contiene:
Parte 4. Prescrizioni per la sicurezza
Capitolo 44 Protezione contro le sovratensioni
Sezione 443 Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra
Parte 5. Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Capitolo 53 Dispositivi di protezione, sezionamento e comando
Sezione 534 Dispositivi per la protezione contro le sovratensioni transitorie
Parte 7. Ambienti ed applicazioni particolari
Sezione 722 Alimentazione dei veicoli elettrici

## Slide 22: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le future novità della CEI 64-8
Il documento di Inchiesta Pubblica per la Variante V6 alla Norma CEI 64-8 (2012) è stato pubblicato nel mese di febbraio 2019 e contiene i testi dei seguenti documenti:
• Variante “Fuoco”
apporta modifiche ad una serie di articoli della Norma CEI 64-8 allo scopo di armonizzare le prescrizioni in essi contenute, con quelle del Codice di Prevenzione Incendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Decreto 3 agosto 2015 – n. 51
• Nuovo Allegato ZA “Classificazione delle influenze esterne” del Capitolo 51 “Regole comuni”
introduce per la prima volta nella Norma CEI 64-8 la classificazione secondo codici prestabiliti, con la quale è possibile eseguire la scelta dei componenti elettrici di un impianto mediante una serie di parametri adatti al luogo di installazione.
• Nuovo Capitolo 6 “Verifiche”
aggiorna la metodologia delle verifiche degli impianti elettrici, iniziali e periodiche, ai più recenti documenti di armonizzazione europea.

## Slide 23: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Le future novità della CEI 64-8
Il testo del Progetto di variante, al termine dell’Inchiesta Pubblica e dell’analisi da parte del CT 64 dei commenti pervenuti e loro eventuale integrazione/accettazione, dovrà essere pubblicato come Variante 6 della Norma CEI 64-8
Ulteriore obiettivo del CEI è di pubblicare la nuova edizione della CEI 64-8 (VIII) nel corso del 2019
Questa nuova edizione sarà composta dal testo dell’edizione 2012 della Norma CEI 64-8, dal fascicolo di Errata Corrige esistente, dai testi delle Varianti V1: 2013, V2: 2015, V3: 2017, V4: 2017 e relativo foglio di interpretazione, V5: 2019., V6:2019 ed eventuali ulteriori parti già recepite derivanti dal documento Cenelec HD 60364
Miglioramenti editoriali della parte “Norma” e della “Parte Commento” completeranno la nuova edizione della Norma CEI 64-8.

## Slide 24: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Scaricatori bassa tensione – SC 37 A
il SC 37 A è il Comitato Tecnico che ha in carico la preparazione delle norme per i dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) utilizzati per la protezione contro gli effetti indiretti e diretti del fulmine e / o contro altre sovratensioni transitorie e per informazioni sulla loro scelta e installazione
questi dispositivi devono essere utilizzati in reti di alimentazione, telecomunicazioni e / o di segnalazione con tensioni fino a 1000 V a.c. e 1500 V d.c.:
sono esclusi i requisiti per la scelta e l’installazione degli SPD negli impianti elettrici degli edifici coperti dalle norme del CT 64.

## Slide 25: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Scaricatori bassa tensione – SC 37 A
Guida CEI 37-12
La presente Guida Tecnica italiana è costituita dal testo modificato della Specifica Tecnica CLC/TS/ 61643-12:2009 dal titolo “Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione - Scelta e principi di applicazione” e deve essere utilizzata congiuntamente alla CEI EN 61643-11 (norma di prodotto per gli SPD di energia)
Il SC 37A del CEI ha ritenuto di pubblicare un testo italiano, ai fini dell’applicazione degli SPD coerentemente con i principi della serie di Norme CEI EN 62305.
I limitatori di sovratensioni (SPD) sono impiegati per proteggere, in determinate condizioni, i sistemi e le apparecchiature elettriche contro le diverse sovratensioni e correnti impulsive, provocate da fulmini e da manovre di apparecchiatura di protezione e manovra all’interno dell’impianto elettrico
Gli SPD devono essere scelti tenendo conto delle condizioni ambientali di utilizzazione e del tasso di guasto accettabile delle apparecchiature e degli SPD.

## Slide 26: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Scaricatori bassa tensione – SC 37 A
Guida CEI 37-12
La Guida Tecnica fornisce informazioni:
all’utilizzatore sulle caratteristiche utili per scegliere un SPD;
per valutare, con riferimento alla EN 62305-1, alla EN 62305-4 e alla CEI 64-8, la necessità di utilizzare gli SPD nei sistemi di bassa tensione;
sulla scelta e sul coordinamento degli SPD, tenendo conto dell’intero ambiente in cui sono utilizzati. Alcuni esempi sono: apparecchiatura da proteggere e caratteristiche del sistema, livelli d’isolamento, sovratensioni, metodi d’installazione, ubicazione degli SPD, coordinamento degli SPD, modalità di guasto degli SPD e conseguenze dei danni alle apparecchiature;
fornisce linee guida nell’esecuzione dell’analisi del rischio.
La CEI 64-8 fornisce informazioni dirette ai responsabili dell’installazione degli SPD.

## Slide 27: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Norma Impianti (CT 64)
Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra (CEI 64 – 8. Parte 4-443)
Questa Sezione:
tratta la protezione degli impianti elettrici contro:
  le sovratensioni transitorie di origine atmosferica trasmesse da un sistema di alimentazione elettrica e
  le sovratensioni di manovra generate da componenti elettrici degli stessi,
  e
descrive i mezzi con cui possono essere limitate queste sovratensioni transitorie per ridurre ad un livello accettabile i rischi di guasto negli impianti elettrici e nei componenti ad esso collegati.
Notes: Altre possibili onde caratteristiche:
4/10 μs, 10/1000 μs, 30/60 μs, 10/350 μs...
La comparazione tra differenti SPD deve essere effettuata usando la stessa onda caratteristica, in modo da ottenere una corretta comparazione.

## Slide 28: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Norma Impianti (CT 64)
Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra (CEI 64 – 8. Parte 4-443)
Devono essere prese in considerazione:
le sovratensioni che possono apparire all’origine di un impianto,
il livello ceraunico previsto
il luogo nel quale sono installati
le caratteristiche dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni,
in modo che la probabilità di incidenti dovuti alle sollecitazioni di sovratensione sia ridotta ad un livello accettabile per la sicurezza delle persone e dei beni, e anche per la continuità di servizio prevista.
Notes: Altre possibili onde caratteristiche:
4/10 μs, 10/1000 μs, 30/60 μs, 10/350 μs...
La comparazione tra differenti SPD deve essere effettuata usando la stessa onda caratteristica, in modo da ottenere una corretta comparazione.

## Slide 29: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Norma Impianti (CT 64)
Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra (CEI 64 – 8. Parte 4-443)
Disposizioni per il controllo delle sovratensioni
La necessità dell’impiego di limitatori di sovratensioni (SPD) per la protezione contro le sovratensioni dipende dalla valutazione del rischio basata sulla Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), ed applicato nella Norma CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4).
Nota: la CEI 64-8 (4-443) non è completamente allineata alle parti equivalenti della normativa IEC e CLC, che propongono un metodo semplificato per l’analisi del rischio.
Notes: Altre possibili onde caratteristiche:
4/10 μs, 10/1000 μs, 30/60 μs, 10/350 μs...
La comparazione tra differenti SPD deve essere effettuata usando la stessa onda caratteristica, in modo da ottenere una corretta comparazione.

## Slide 30: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Norma Impianti (CT 64)
Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra (CEI 64 – 8. Parte 4-443)
Se l’installazione di SPD risulta necessaria non si devono superare i livelli di tensione riportati nella Tabella 44A.
Notes: Altre possibili onde caratteristiche:
4/10 μs, 10/1000 μs, 30/60 μs, 10/350 μs...
La comparazione tra differenti SPD deve essere effettuata usando la stessa onda caratteristica, in modo da ottenere una corretta comparazione.

## Slide 31: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Limitatori di sovratensioni (SPD) – (CEI 64 – 8. Parte 5- 534)
Questa Sezione riguarda le prescrizioni relative alla limitazione delle sovratensioni per ottenere un coordinamento dell’isolamento nei casi descritti dalla Sezione 443 della Norma CEI 64-8, dalla Norma CEI EN 60664-1, dalla Norma CEI EN 62305-4.
Per la protezione contro le sovratensioni possono essere utilizzati SPD, particolari trasformatori di isolamento, filtri o loro combinazioni
Nota: la CEI 64-8 (5-534) non è completamente allineata alle parti equivalenti della normativa IEC e CLC, anche queste semplificate rispetto ai riferimenti della CEI 81-10
Notes: Altre possibili onde caratteristiche:
4/10 μs, 10/1000 μs, 30/60 μs, 10/350 μs...
La comparazione tra differenti SPD deve essere effettuata usando la stessa onda caratteristica, in modo da ottenere una corretta comparazione.

## Slide 32: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
  La Norma CEI 64-8 - Sez. 37 “Ambienti residenziali - Prestazioni dell’impianto” ha introdotto per le unità abitative dotazioni minime dell’impianto elettrico in funzione della superficie abitabile e del “livello” prescelto avendo definito quanto segue.
Livello 1: livello minimo previsto da questa Norma.
Livello 2: per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti, tenuto anche conto delle altre dotazioni impiantistiche presenti.
• Livello 3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative (domotica).

## Slide 33: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
In particolare per la protezione contro le sovratensioni si riporta quanto segue:
dove si ricorda che, secondo le norme CEI EN 62305 il Rischio 1 è così definito:
R1 : perdita di vite umane o di danni permanenti
Per un impianto elettrico di livello 3, invece, è obbligatoria l’installazione dell’SPD ai fini della protezione contro le sovratensioni per limitare il Rischio 4, che è così definito:
R4 : perdita economica

## Slide 34: Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le sovratensioni
Inoltre, la Sezione 37 introduce, dal punto di vista della predisposizione all’interno del quadro di unità abitativa (p.to 37.4), la seguente prescrizione:
“Il quadro di arrivo (principale) dell’unità abitativa deve essere raggiunto direttamente dal conduttore di protezione proveniente dall’impianto di terra dell’edificio, al fine di permettere la corretta messa a terra degli eventuali SPD tramite un opportuno mezzo di connessione.”
Questo accorgimento, al di là della prescrizione normativa, dovrebbe essere una regola dell’arte (o di buon senso) da attuare sempre  la lunghezza minima del collegamento tra SPD e l’impianto di terra è uno dei parametri fondamentali a cui fare attenzione

## Slide 35
2. La variante 5 della CEI 64-8
- Sezione 443: valutazione semplificata del rischio da
sovratensioni
- Sezione 534: caratteristiche costruttive e parametri degli SPD

## Slide 36
Nuove specifiche per la protezione degli impianti elettrici contro le sovratensioni transitorie di origine atmosferica trasmesse attraverso la rete di distribuzione dell’ energia elettrica.
Nuova sezione 443

## Slide 37
Sezione 443: Articoli precedenti
443.3 Disposizioni per il controllo delle sovratensioni
La necessità dell’impiego di limitatori di sovratensioni (SPD) per la protezione contro le sovratensioni dipende dalla valutazione del rischio basata sulla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), ed applicato nella norma CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
443.3 Disposizioni per il controllo delle sovratensioni (commento)
La serie di Norme CEI EN 62305 (81-10) fornisce le indicazioni per valutare la necessità dell’impiego di SPD, per effettuare la loro scelta e la loro installazione. Si evidenzia anche la necessità di conseguire il coordinamento tra gli SPD installati sull’impianto elettrico e tra gli SPD ed i dispositivi di protezione contro la sovracorrente presenti sull’impianto elettrico

## Slide 38
Le nuove specifiche riguardano le sovratensioni dovute a:
Manovre di rete
Fulminazioni dirette sul sistema di alimentazione
Sovratensioni indotte sul sistema di alimentazione
Per la protezione da fulminazioni dirette o nelle vicinanze della struttura si dovrà comunque continuare a far riferimento alla norma CEI EN 62305-2
Nuova sezione 443

## Slide 39
Viene quindi introdotto un principio di obbligatorietà qualora le conseguenze delle sovratensioni influiscono:
sulla vita umana, ad esempio i servizi di sicurezza, i dispositivi di assistenza medica
sui servizi pubblici e sul patrimonio culturale, ad esempio la perdita di servizi pubblici, centri IT, musei;
sulle attività commerciali o industriali, ad esempio nel caso di hotel, banche, industrie, mercati commerciali, Az. Agricole;
su un gran numero di persone, ad esempio nel caso di grandi edifici, uffici, scuole.
Nuova sezione 443

## Slide 40
Qualora il caso non ricorra in quanto precedentemente indicato
è necessario effettuare una valutazione del rischio semplificata (CRL) per determinare se è richiesta l’ installazione di un SPD
CRL = fenv / (LP x Ng)
Nuova sezione 443

## Slide 41
Dove:
- fenv è un fattore ambientale il cui valore è uguale a
  85 x F per ambiente rurale e suburbano
  850 x F per ambiente urbano
Il valore del coefficiente F deve essere posto uguale a 1 per tutti gli impianti.
- Ng è la densità di fulmini al suolo per km2 per anno nel punto oggetto della valutazione
Nuova sezione 443

## Slide 42
Lp è la lunghezza del tratto sottoposto alla valutazione e si calcola come segue: Lp= 2LPAL+LPCL+ 0,4LPAH+0,2LPCH
Dove:
LPAL è la lunghezza (km) della linea aerea a bassa tensione;
LPCL è la lunghezza (km) del cavo interrato a bassa tensione;
LPAH è la lunghezza (km) della linea aerea ad alta tensione;
LPCH è la lunghezza (km) del cavo interrato ad alta tensione.
Ad ogni modo la lunghezza totale da considerare è limitata a 1 km o dalla distanza dal primo dispositivo di protezione dalle sovratensioni installato nella rete.
Nuova sezione 443

## Slide 43
LPCH
LPCL
LPCL
LPAL
1
2
LPAH
3
Legenda
1 origine dell’impianto
2 trasformatore alta/bassa tensione
3 scaricatore (dispositivo di protezione dalle sovratensioni)
Nuova sezione 443

## Slide 44
Se CRL ≥ 1 000, non è necessaria alcuna protezione contro le sovratensioni transitorie di origine atmosferica;
se CRL < 1 000, è richiesta la protezione contro le sovratensioni transitorie di origine atmosferica.
Nuova sezione 443

## Slide 45
Se sulle linee elettriche di alimentazione è necessario installare un SPD, si raccomanda anche l’ impiego di altri SPD su altre linee, come quelle telefoniche.
La scelta e l’installazione degli SPD devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella sezione 534 della Norma CEI 64-8.
Nuova sezione 443

## Slide 46
  CLASSIFICAZIONE DEGLI SPD
  Scariche Dirette : Iimp (kA 10/350 µs) → T1
  Scariche Indirette : In (kA 8/20 µs) → T2
  Sovratensioni : U0c (kV 1,2/50 µs) → T3

## Slide 47
SPD CON FUNZIONAMENTO A LIMITAZIONE
tempo di intervento ≤ 25 ns;
assenza di corrente susseguente di rete Is.
Disconnettore Interno
Componente a Limitazione (Varistore)

## Slide 48
SPD CON FUNZIONAMENTO A INNESCO AUTOESTINGUENTE
tempo di intervento ≤ 100 ns;
Gli SPD non hanno corrente di dispersione verso terra
Gli SPD ad innesco autoestinguenti possono essere utilizzati nelle applicazioni in cui la If dell’ SPD è maggiore della Isccr dell’impianto.

## Slide 49
Ifi ≥ Isccr ≥ U0/Zs
U0
  Estinzione autonoma della Isccr
  di un SPD a innesco (If)

## Slide 50
SOVRATENSIONI TEMPORANEE UTOV
Durante la sua vita, ogni SPD può essere esposto a una sovratensione temporanea che eccede la normale tensione del sistema di alimentazione.
La sovratensione temporanea ha due dimensioni: Ampiezza e Tempo.
Il tempo dipende primariamente dalla messa a terra del sistema di alimentazione, sia lato AT che quello BT al quale lo scaricatore è connesso.
Gli SPD non sono intesi per la protezione contro le UTOV.

## Slide 51
Una volta decisa la necessità di installare SPD, la sezione 534 fornisce le modalità di scelta ed installazione
Posizione e tipo di SPD
Prescrizioni per la protezione contro le sovratensioni transitorie
Tipi di collegamento
Scelta degli SPD
Protezione degli SPD contro le sovracorrenti
Protezione dai guasti
Installazione degli SPD congiuntamente agli RCD
Collegamento degli SPD
Distanza efficace di protezione degli SPD
Nuova sezione 534

## Slide 52
Posizione e tipo di SPD

## Slide 53
La protezione tra i conduttori attivi e quello di PE (inclusa quella tra il neutro e il PE, qualora sia presente il conduttore di neutro) è obbligatoria.
La protezione tra i conduttori attivi ed il neutro (se il conduttore del neutro è presente) è raccomandata per assicurare la protezione dell’apparecchiatura.
La protezione tra i conduttori attivi (nel caso di più fasi) è facoltativa.
Alcune apparecchiature possono richiedere sia la protezione di modo comune (per la tenuta agli impulsi) che la protezione di modo differenziale (per l’immunità agli impulsi).
Sovratensioni transitorie

## Slide 54
Tipi di collegamento
CT1 CT2

## Slide 55
La scelta degli SPD deve basarsi sui seguenti parametri:
il livello di protezione della tensione (Up) e la tensione nominale di tenuta a impulso (UW) dell’apparecchiatura da proteggere;
la tensione continuativa (Uc), vale a dire il sistema di alimentazione (TT, TN, IT);
la corrente nominale di scarica (In) e la corrente impulsiva di scarica (Iimp)
il coordinamento degli SPD;
la corrente di cortocircuito prevista;
i valori nominali di interruzione della corrente susseguente
Gli SPD devono essere conformi alle prescrizioni della IEC 61643-11.
Scelta degli SPD

## Slide 56
U0
UP
UC
UW
U
U0
UW
SPD
LEGENDA:
Up=livello di protezione della tensione
UW= tensione nominale di tenuta a impulso dell’apparecchiatura da proteggere
UC=tensione continuativa
Scelta delle tensioni

## Slide 57
Tensione massima continuativa

## Slide 58
OCPD
SPD
E/I
Lunghezza dei collegamenti

## Slide 59
OCPD
SPD
E/I
OCPD
SPD
E/I
L1
L1
L2
Lunghezza totale = L1 + L2
Accorgimenti per ridurre la tensione residua

## Slide 60
SPD
Accorgimenti per ridurre la tensione residua

## Slide 61
Corrente impulsiva e corrente nominale

## Slide 62
Protezione da sovracorrenti

## Slide 63
Protezione da sovracorrenti

## Slide 64
Protezione dai guasti

## Slide 65
Protezione dai guasti
Collegamento degli SPD a seconda del sistema di alimentazione

## Slide 66
Quando la distanza tra l’SPD e l’apparecchiatura da proteggere è superiore a 10 m, dovrebbero essere previste misure protettive aggiuntive quali:
un SPD aggiuntivo installato il più vicino possibile all’apparecchiatura da proteggere; il suo il livello di protezione della tensione Up non deve in nessun caso superare il valore richiesto per la tensione nominale di tenuta a impulso UW dell’apparecchiatura; oppure
l’uso di SPD collegato all’origine o in prossimità dell’origine dell’impianto; il suo livello di protezione della tensione Up non deve, in nessun caso, superare il 50 % del valore richiesto per la tensione nominale di tenuta a impulso UW dell’apparecchiatura da proteggere.
Distanza efficace di protezione degli SPD

## Slide 67
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
csi@anie.it